厦门海发环保能源股份有限公司

2#锅炉空预器部分管子更换项目

招 标 文 件

项目编号：HFHN-XY003

厦门海发环保能源股份有限公司

二○一九年十月

- 投标邀请书

厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部 2#锅炉空预器部分管子更换项目 进行公开招标，现邀请有资质单位前来投标。

- 项目概况

- 项目名称： 2#锅炉空预器部分管子更换。

- 项目地点：厦门海发环保能源股份有限公司厂区。

- 项目规模：2#锅炉空预器三级空预器管子（总量约1092根）更换。

- 资金来源：企业自筹。

- 施工周期：合同签订后，接到招标人正式通知后必须在48小时内抵达施工现场，并在8个日历日内完成施工并交付使用。

- 项目标的及要求：具体见技术规范书

- 投标申请人必须具备的条件

- 响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

- 投标人须具有特种设备安装改造维修许可证（锅炉）安装、改造、维修1级资质。

- 投标人近三年内必须具有5个锅炉安装或维修施工业绩。

- 具备满足本项目施工的足够技术力量及人力保证。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：投标人没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

- 报价截止时间及开标时间：2019年10月28日10:00（北京时间）

- 投标文件应于2019年10月28日10：00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号技术与设备管理部。逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

- 投标文件需盖单位公章，投标文件装入密封袋后必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明投标项目名称。

- 开标地点

- 招标方将按照招标公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼会议室开标。

- 开标时欢迎所有投标方参加开标会议，投标方代表应签名以证明其出席开标会议，投标方因故不能派代表出席开标会议的，视为默认开标结果。

- 评标原则：最低价中标。

- 联系人：袁安超（联系电话：0592- 6807568）

- 监督电话：0592-6800131，邮箱：hfjw@xmhaifa.com

厦门海发环保能源股份有限公司

2019年10月21日

廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司开展报价、投标业务活动中承诺：

一、自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

二、不向厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员安排违反社会公德的活动；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

三、不与其他经营者串通报价和投标，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

四、发现招标人工作人员违反廉洁从业行为的，投标人可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若招标人工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

五、投标人及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购投标活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价人名称（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：

联系电话：                         日期：

提示：

- 全文中带有“*”的条款为必须实质性响应条款，对这些条款的任何负偏离或不满足作废标处理。如投标人未对带有“*”的条款列出项目偏离表注明偏离项目，招标人将认为投标人认同全部带有“*”的条款。

- 若招标文件中其它部分的相关条款与第二部分发生理解冲突，则以第二部分条款解释为准；如发生招标文件的修改，则相关条款以更改通知为准。

- 对于整个合同包，投标人必须完整地提供合同包要求的所有工程，否则作废标处理。

- 本文所述技术要求，应视为保证运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

- 本项目不接受联合体投标。

- 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一工程招标中同时投标，否则均作废标处理。

- 技术规范书

## 总则

- 技术规范书适用于厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电事业部2#锅炉空预器部分管子更换项目。主要包括工程概述、工程量简介、施工过程技术要求、施工后的工程验收等。

- 本工程采取总承包形式，除空预器管子由招标人提供外，其余均由投标人提供,各种安装施工配套材料，配套材料须有质量保证并征得招标方认可或确认。

- 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切的技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本规范书和有关设计标准要求的内容。

- 如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,招标人则可认为投标人提供的产品完全满足本规范书的要求。

- 投标人须执行本技术规范书所列标准（所列标准如有更新版本，应以最新版本为准），有矛盾时，按较高标准执行。

- 在合同签订后，招标人有权提出因标准、规范、和现场发生变化而产生的修订要求，具体事宜由双方协商确定。

- 投标人须合理地组织施工，科学地进行管理，有效地安排好人力物力，做到文明施工，实现按时、按量、保质、保安全完成该工程。

- 投标人须保质量、保安全、保工期、包现场和相关地点的清洁卫生并完成整个工程设备的拆除、安装及全面性恢复等工作。

- 投标单位根据现场情况和相关图纸和规范书制定施工方案。

## 项目概况

新阳热电事业部#2锅炉于2005年投入运行，位于尾部烟道的空预器管因运行年限长，使用过程存在不同程度的磨损，影响安全和经济运行。本次拟对部分磨损严重空预器管子进行更换。更换时不动原空预器两侧管板，拆除空预器旧管，打磨空预器管板孔，安装焊接由招标人提供的新空预器管子。更换完成后，进行漏风试验检查合格。

## 工程量简介

本项目拟对二次风冷风空预器1092根旧管拆除、更换新管。空预器管板和管板间距3510mm，管板厚度20mm，空预器管长度3560mm，管子各露出管板长度约5mm。空预器中部装设有防振钢板，管子共1092根，其中最顶部两排和最靠管板一排共132根管规格为42.3×3.25，其余960根管子规格为40×1.5，管道材质均为09CuPCrNi-A，长度3560mm。空预器管最上部设置防磨角钢，角钢一端与管板焊接，另一端预留8～10mm间隙，其上再加一段20～30mm长角钢与管板相焊接。旧空预器管割除，统一堆放于招标人厂区指定区域。空预器图纸详见附图：空预器总图及3级空预器图纸。

## 技术标准和规范

本技术规范书严格按照相关标准和规范设计产品的设计、制造、安装、检验应符合国内外相关技术规范和标准，并且为现行的最新版本。包括但不限于下列规范和标准。

- 锅炉制造厂家设计资料、图纸和安装说明书等

- TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》

- DL/T 748.8-2001《 火力发电厂锅炉机组检修导则第8部分：空气预热器检修》

- DL/T 5190.2-2012《电力建设施工技术规范 第2部分 锅炉机组》

- DL/T5210.2-2009《电力建设施工质量验收及评价规程（锅炉机组）》

- DL/T5210.7-2009《电力建设施工质量验收及评价规程（焊接)》

- DL/T869-2012《火力发电厂焊接技术规程》

- GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》

- 《电力建设安全工作规程》

## 技术规范要求

- 一般要求

- 空预器管子更换依据DL/T 748.8-2001《 火力发电厂锅炉机组检修导则第8部分：空气预热器检修》 的规定进行。

- 现场焊接应按DL/T869-2012《火力发电厂焊接技术规程》的规定进行，并以焊接工艺评定基础确定焊接工艺，编制作业指导书。

- 选用的焊接材料应和钢材匹配，焊接材料的质量应符合国家标准和其他固定，并提供生产厂家质量保证书。焊材的存放、烘干、保温应遵DL/T869-2012《火力发电厂焊接技术规程》的规定。

- 焊工应持有相应的从业有效资格证书。现场焊接应严格按照作业指导书进行。

- 焊缝检测应按国家相关标准和其他相关规定进行。

- 材料要求

- 材料型号除招标方要求变更外必须与图纸要求保持一致；图纸中未注明的材料型号由招标方确认后，方可使用。

- 所有材料经招标方验收后，方能在工程上使用，经检查不符合设计标准要求时，不得使用。

- 投标方必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代，属投标方供货范围内材料供货时必须出示相关性能数据表，提供质量证明文件和经有资质的检验单位出具的检验合格报告。如出现上述质量问题招标方有权退货；如造成损失的，招标方可要求中标人给予赔偿。

- 焊接要求

- 对焊接缝的边缘偏差不大于0.5mm，管子和管板焊接重合区要超过5mm，确保焊口密封。

- 管子焊接时接口处不得有损伤。

- 管子焊接要求详见图纸。

- 管子焊接时应注意管箱最顶部两排和两侧各一排采用42.3×3的钢管，同时最顶部需安装防磨角钢。

- 拆除、安装要求

- 拆除

- 管板：空预器旧管拆除前，在下级管箱上部用防火材料进行遮盖防护，避免拆除时杂物落入下级管箱。同时拆除前必须对管板进行固定，内部留有支撑管，避免在拆除过程管板因外力因素发生变形，影响管子安装。

- 管子：空预器管旧管拆除时，分层逐步进行，拆卸下的管子堆放在指定位置，管子拆除后确认与管板连接部位清理干净、无残余。管板上的旧管孔焊缝清理干净，磨光机抛光，不得破坏原管孔尺寸。

- 安装

- 受热面管子应符合YB242的要求，管子无变型，裂纹，平整度完好，管子内部洁净。管子安装前需确认合格后方可施工。焊接部位要执行相关规范要求。管子安装时，焊缝的表面不得有气孔、裂纹和烧穿等缺陷。

- 安装前的管板检查

- 空预器管子焊接前确认整个管板的平面度偏差不大于5mm，超过时予以校正。

- 两管板间距尺寸与图纸相符。

- 管板平面与水平垂直。

- 管子安装

- 受热面管子与管板连接时，管端伸出管板长度应在0--5mm的范围内，不得有气孔和裂纹等缺陷，迎烟气面安装防磨角钢，管子本身焊缝安装时背离烟气向，避免磨损。

- 安装时应考虑焊接过程中发生的管板受力变形情况，采用合理的焊接顺序，管子不得有烧伤现象。

- 漏风试验

空预器管子安装结束后，冷、热风道同时进行风压试验，检查确认空预器管和烟道无泄漏。

## 工期

本项目从维修开工日起到检验、验收合格、具备调试条件止，要求8天内完成。招标方根据生产工作情况安排项目实施时间，投标方在接到招标方通知后48小时内到达招标方现场，在限期内完成项目维修工作。

## 质量和验收

- 投标方应对项目质量负完全责任，投标方不能因招标方验收合格而推卸应承担的质量责任。

- 投标方应认真按照相关规范、标准、厂家技术要求、设计图和说明书进行施工。

- 项目具备隐蔽条件或中间验收部位，投标方进行自检，并在隐蔽或中间验收前8小时通知招标方相关管理人员进行验收。

- 严格执行“三检一评”即“自检、互检、专检和质量评定”。

- 质量检查记录。

- 管材检查记录。

- 管板上管孔抛光、清理检查记录。

- 管板垂直度检查记录。

- 管式空预器管子安装记录。

- 漏风试验合格记录。

- 质保期：项目完工，经检验合格后投入试运行，投标方提交完整的竣工资料及监检报告，招标方签发工程竣工验收证书，质保期为双方办理移交手续后一年。

质保期间，如设备发生投标方检修质量问题，投标方在接到招标方通知后24小时到达招标方生产现场，进行无偿维修。在质保期内，如因投标方检修质量原因而达不到项目要求、质量标准约定的重要指标，出现质量问题造成设备非停事件时，由此给招标方造成的损失需进行赔偿。

## 技术资料

本项目竣工后7天内，投标人负责维修项目竣工资料移交招标方。

- 项目竣工验收报告和检修质量验收单。

- 检修相关试验、验收记录。

- 各种材料质量证明文件。

- 本项目实施期间所有的一切资料。

## 报价与付款要求

- 投标方须以人民币报价，报价应含人工费、措施费、材料费、税费等至检验合格后交付招标方使用的全部费用，报价方式为交钥匙总包价。报价为含税报价，税率为9％增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。

- 付款方式

- 中标人完成项目施工，设备投入试运行168小时后，经招标方及有关部门和人员验收合格，中标人开具合同总额增值税专用发票，招标方支付至合同总价的90%。

- 预留10%作为质保金，质保期满后，招标方支付中标人质保金，质保期间的质保金不计利息。

## 其他事项

- 中标人应严格依据投标文件所做承诺履行职责，如有违约，招标方有权根据协议、合同采取措施保证本次采购设备的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向招标方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 确定中标人后，中标人应严格依据招标文件及投标文件履行义务，如有违约，招标方有权追究违约方的违约责任。

- 投标方认为有必要提供的其它能证明材料制造商实力、材料品质的有关文件资料及需招标方配合的事宜。

- 投标方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在投标文件中注明。

- 中标人必须凭中标通知书的原件与招标方签订合同。且必须于中标通知书发出之日起，5日内领取中标通知书原件，未按规定领取中标通知书原件的，视为中标人放弃中标资格。

- 投标方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时招标方将保留要求投标方提供原件予以核查的权利。

- 投标报价有效期必须不少于30天。

## 证明文件

- 投标人应具备独立的企业法人资格，并提供工商营业执照副本复印件（加盖投标人公章）。

- 投标人全权代表若不是企业法定代表人，应提供法人授权书原件。

- 投标人提供目前的公司经营资金状况(银行资信)、财务盈亏状况及类似设备的销售情况证明文件（应含在厦门地区的销售情况）。

- 投标人提供公司的基本情况、业绩、主要技术人员及资信证明。

- 投标人须具有特种设备（锅炉）安装改造维修1级许可资质并提供相关证明材料复印件。

## 本项目设最高限价（人民币 7万元），报价人所报总价不得超过本项目的最高限价。

## 项目管理人员配备要求

- 施工现场项目管理人员配备要求

| 评审内容 |  | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理班子配备 | 项目负责人 | 本项目属 小 型项目，拟派的项目负责人必须满足下列第（2）项的要求： 1、大中型项目： /级及以上 / 专业注册或临时执业建造师且目前无在建项目，已备案且岗位一致。 2、小型项目： 二 级及以上 机电工程 专业注册或临时执业建造师或助理工程师及以上职称且目前无在建项目。 注、建造师注册证书或临时执业证书上标明的单位必须与投标人名称一致，且在有效期内。 |
|  | 其他人员 | 其它人员配备至少应达到下列要求： 职 位; 人数; 职称、岗位资格要求; 目前已承担在建项目数（个）; 备案情况. 技术负责人; 1; 工程师及以上职称; /; /. 施工员; 1; 上岗证或技术员及以上职称; /; /. 质检员; 1; 上岗证或技术员及以上职称; /; /. 安全员; 1; 专职安全员安全生产考核合格证; /; /. 造价员; 1; 取得造价员证或注册造价工程师证; /. 试验员; 1; 上岗证或技术员及以上职称. 材料员; 1. 合同管理员; 1. 注：1、投标人应当对填报的项目管理人员的资料真实性负责，不得弄虚作假。评标委员会评审时不对项目管理班子人员的资料真实性进行核查，也不对是否为本单位在职职工真实性进行核查，均以投标人递交的报价文件中的内容为准进行评审。 2、项目管理班子所有人员均要求为本单位的在职职工。 |

- 合同主要条款

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与招标文件、投标报价文件的实质性内容相背离。

厦门海发环保能源股份有限公司

项目工程协议书

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

乙方： （中标单位）

住所地：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，就甲方 2#锅炉空预器部分管子更换 项目，经双方协商，达成如下协议，希望双方共同遵守：

一、工程概况：

1、工程名称： 2#锅炉空预器部分管子更换。

工程地点： 厦门市海沧新阳工业区，甲方厂区。

2、工程内容： 2#锅炉二次风冷风空预器1092根管子更换（除空预器管子由甲方提供，其他辅助材料等由乙方提供）。

3、工程要求：由乙方负责完成全部项目并经调试合格，工程质量应满足国家有关标准要求，满足双方的招标、投标文件及签署的《技术协议书》的要求。

4、承包方式：总承包；

5、工期： 合同签订生效，乙方接甲方通知48内进厂，从项目开工之日起8日日完成（甲方将提前与乙方协商，并确定最终停炉检修时间）。

6、合同价款（含税）：

7、付款方式：中标人完成项目施工，设备投入试运行168小时后，经招标方及有关部门和人员验收合格，中标人开具合同总额增值税专用发票，招标方支付至合同总价的90%。预留10%作为质保金，质保期满后，招标方支付中标人质保金，质保期间的质保金不计利息。

二、双方现场代表：

1、甲方代表：         　职务

2、乙方代表：           职务

三、验收质量要求：按DL/T5210.2-2009《电力建设施工质量验收及评价规程（锅炉机组）》、DL/T 748.8-2001《 火力发电厂锅炉机组检修导则第8部分：空气预热器检修》 等有关国家或行业规定有关规范标准，保质保量完成施工。

- 安全及协作事项：

1、甲方在开工前应办理好各种手续，使工程具备开工条件、开工前对乙方进行施工安全技术交底；

2、乙方负责现场所有设备材料的保管，如有失窃由乙方负责；

3、乙方在工程施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任；

4、乙方应配备必要的安全生产设施和劳动工具，根据本工程实际情况制定安全操作规程；

5、双方另行签定安全协议书约定其它安全条款。

五、违约责任：

乙方的责任：

1、工程质量不符合合同规定的，质保期内必须负责立即无偿修理或返工，乙方接到甲方通知24小时内不予修理或返工的，甲方有权委托其他单位进行修理或返工，由此产生的费用由乙方承担，造成其他损失的甲方有权向乙方提出赔偿；

2、工程如因乙方责任，不能按协议约定工期交付使用的，每延误一天按工程价款的3‰偿付逾期违约金，逾期 7 日，甲方有权解除协议并要求乙方支付逾期违约金及间接损失。

甲方的责任：工程未经验收合格，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

六、纠份解决办法：

任何一方违反合同规定，经双方协商不能解决，可向甲方所在地人民法院起诉。

七、合同生效：

1、合同订立时间　      年  　月    日

2、合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

3、本合同一式四份，甲乙方双各持两份，双方的招标、投标文件及签署的《技术协议书》均为合同附件，具有同等的法律效力。

4、本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效；工程竣工验收合格，工程款结清后终止。

双方签署页：（以下无正文）

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司      乙方：

代表：                                  代表：

电话： 	 电话：

邮政编码：                              邮政编码：

传真：	 传真：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                     帐号：

- 投标文件编制

- 投标报价书；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书；

- 关于资格的声明函；

- 企业能有效识别二维码且加盖投标单位公章的营业执照复印件；

- 企业相关资质证明文件（加盖投标单位公章）；

- 招标文件要求的其他证明资料复印件；

- 项目施工方案，包括但不限于：主要施工方法、工程投入的主要物资和施工机械设备情况、确保工程质量和工期的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、施工总进度表或工期网络图。

- 相关业绩证明，提供合同复印件；

- 售后服务方案；

- 投标人认为需要提供的其他资料。

投标报价书

厦门海发环保能源股份有限公司：

1.根据贵单位  2#炉空预器部分管子更换  招标文件内容，遵照国家有关法律法规的规定，经踏勘项目现场和研究招标文件后，我单位决定无保留地接受招标文件的所有条款，项目的总包价为人民币            元，承担本项目招标范围内的全部维修项目，并承担法律法规规定的责任和义务。

2.一旦中标，我单位将在贵司规定的时间内完成合同签订。并保证为本改造项目提供优质服务，工程及配套材料质量标准均符合国家有关标准要求。

3.投标项目负责人       ，身份证码：                      。

4.贵单位的招标文件中提出的其他实质性要求和条件，我单位均予以认可。

5.贵单位的招标文件和本投标文件将构成和约束双方的合同内容。

投标人：   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：签字或盖章

日期： 年  月   日

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

单位地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：             性别：      年龄：     职务：        系：（投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖法人章）

日期：    年  月  日

附身份证复印件

授权委托书

委托声明：我            系                            的法定代表人，现授权委托            为我单位签署本工程已递交的投标文件的授权委托代理人，代理人全权代表我单位签署的本工程已递交的投标文件内容及在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的事务，我单位均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：           性别：      年龄：

身份证号码：                             职务:

投 标 人（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年    月   日

附被授权人身份证复印件

关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司            招标项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的                   （项目名称）更换安装服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

- 投标人须具有特种设备安装改造维修许可证（锅炉）安装、改造、维修1级资质

- 投标人近三年内必须具有5个锅炉安装或维修施工业绩。

- 具备满足本项目施工的足够技术力量及人力保证。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：投标人没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第5、6项无需提供证明文件，但若用户方发现投标人违反该条款，用户方有权拒绝其投标及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该投标单位负责。

受权签署本资格文件人：

签字：            （盖公章）