厦门海发环保能源股份有限公司

新阳热电事业部

正新实业管线3组旋补改造项目

招标文件

项目编号：HFHN-XY004

厦门海发环保能源股份有限公司

二○一九年十二月

目  录

第一部分 投标邀请书	3

1 项目概况	3

2 投标方资格要求	3

3 投标截止时间	3

4 开标时间和地点	3

5 评标原则	3

6 联系人	3

7 监督电话	4

第二部分 投标方须知	5

1 招标文件	5

2 投标文件的编制	5

3 投标文件的递交	6

4 开标与评标	6

5 合同的授予	6

第三部分 技术规格及要求	8

1 技术规格及要求	8

2 售后服务及质量要求	9

3 验收标准与要求	9

4 报价方式及付款方式	9

5 其他事项	10

第四部分 合同主要条款	11

一、工程概况：	11

二、双方现场代表：	12

三、验收质量要求：	12

四、安全及协作事项：	12

五、违约责任：	12

六、纠份解决办法：	13

七、合同生效：	13

第五部分 投标文件格式	14

附件1 投标函	15

附件2 投标报价表	16

附件3 法人授权委托书	17

附件4 关于资格的声明函	18

附件5 廉洁承诺书	19

第六部分 技术规范书	20

1 总则	20

2 工程概况	20

3 施工范围	20

4 技术标准和规范	21

5 技术规范要求	21

6 工期	25

7 验收	26

8 质量保证	26

9 技术资料	26

10 设计图纸清册	26

## 第一部分 投标邀请书

## 厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部 正新实业管线3组旋补改造 项目进行公开招标，欢迎有资质单位前来投标。

## 项目概况

## 项目名称：正新实业管线3组旋补改造

## 项目地点：厦门海发环保能源股份有限公司

## 资金来源：企业自筹

## 施工周期：合同签订生效，中标方12天内完成3组旋转补偿器预制和检验工作，管道对接及后续工作在招标方与用汽客户约定的2天停汽时间内完成。

## 投标方资格要求

## 响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。

## 投标方具备有效的国家行政主管部门颁发的GB2压力管道安装、维修资质证书、许可证等；

## 投标方法定代表人证明书或法人授权委托书。

## 自2018年1月1日起有3份以上GB2类管道安装业绩，其中2份为福建省内业绩（提交至少3份合同复印件并附上建设单位联系方式，加盖公章）。

## 投标截止时间

## 投标文件需于2019 年12月11日下午14:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司2楼技术与设备管理部。

## 招标方有权拒绝接受迟到的投标文件。

## 投标文件需盖单位公章，所有投标文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明投标项目名称、同时加盖公章。

## 开标时间和地点

## 招标方将于2019 年12月11日下午14:00（北京时间），在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼会议室开标。

## 开标时欢迎所有投标方参加开标会议，投标方代表应签名以证明其出席开标会议，投标方因故不能派代表出席开标会议的，视为默认开标结果。

## 评标原则

## 最低价中标。通过资格审查后投标报价最低者中标。

## 联系人

## 沈庆超（联系电话：0592-6807553）

## 监督电话

## 0592-6800131，邮箱：hfjw@xmhaifa.com

厦门海发环保能源股份有限公司

2019年12月4日

## 第二部分 投标方须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如投标方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 招标文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，投标方应予以补充，否则，一旦成交将认为投标方认同遗漏部分并免费提供。

## 本次招标为正新实业管线3组旋补改造招标，招标方为厦门海发环保能源股份有限公司。投标方请仔细阅读本招标文件的内容以保证提交完整有效的投标文件参加投标活动。

## 招标文件

## 投标邀请书

## 投标方须知

## 技术规格与要求

## 合同主要条款

## 投标文件格式

## 技术规范书

## 投标文件的编制

## 投标函；

## 投标报价表；

## 法定代表人身份证明书或法人授权委托书；

## 关于资格的声明函；

## 投标方廉洁承诺书；

## 企业能有效识别二维码且加盖投标单位公章的营业执照复印件；

## 企业相关资质证明文件等（加盖投标单位公章）；

## 招标文件要求的其他证明资料；

## 项目施工方案；

## 相关业绩证明，提供合同复印件；

## 售后服务方案；

## 投标方认为需要提供的其他资料。

## 投标文件的递交

## 投标文件的递交。投标方必须按投标邀请书的要求在规定的时间内将投标文件送达规定的地点。

## 迟到的投标文件。招标方对于迟到的投标文件有权拒绝接收。

## 投标文件的修改与撤回。投标方在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标方递交请求修改其投标文件的通知。但在投标截止以后，不能修改投标文件。修改后的招标文件应按要求密封等，在投标截止时间前送达招标方。

## 开标与评标

## 开标

## 招标方将按照招标公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼会议室开标。

## 开标时欢迎所有投标方参加开标会议，投标方代表应签名以证明其出席开标会议，投标方因故不能派代表出席开标会议的，视为默认开标结果。

## 投标方代表可监督检查投标文件的密封情况。

## 开标时，投标文件有下列情况之一者将被视为废标。

## 投标文件未标识和密封；

## 投标文件密封处未加盖投标方公章；

## 投标截止时间以后送达的投标文件。

## 评标

## 本项目采用最低价中标。通过资格审查后最低价中标。

## 评标将在开标后进行。评标小组对具备实质性的投标文件进行评估和比较。评标小组成员由招标方相关人员组成，评标小组将严格按照招标文件的要求和条件对所有投标文件进行评审。

## 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

## 资格证明文件不全的；

## 投标文件未按招标文件规定盖投标单位公章及签字；

## 投标文件附有招标方不能接受的条件的。

## 合同的授予

## 合同授予的条件

## 招标方将根据评标意见，把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求的投标方，被确定的中标方必须具有实施本合同的能力和资源。

## 中标通知书

## 评标结束后，招标方根据评标结果，在投标文件有效期截止前向中标方发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同文件的组成部分。

## 签订合同

## 中标方应在接到中标通知书后30天内，与招标方尽快签订合同，招标方和中标方不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

## 第三部分 技术规格及要求

## 技术规格及要求

## 详见第六部分技术规范书。

## 本项目为整体招标，项目为交钥匙工程，投标方应对所有内容完全响应，否则将导致无效投标。

## 投标方应根据招标方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，投标方应充分考虑招标文件及图纸中的遗漏项目，并在投标文件中提出，总报价应包含所有遗漏项目的一切费用。中标后除招标方提出变更外，不再调整合同金额，投标方须充分考虑该因素，风险包干。

## 投标方提供的项目技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本招标项目提供的技术参数与配置要求。

## 投标方所采购与本项目有关的管道、管件、保温及辅助材料等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。在材料设备进场前应经招标方现场人员签字确认，否则招标方有权拒绝进场。若所采购设备、辅助材料等不符合要求，招标方有权退货更换，所造成的损失由投标方自行负责，如造成损失的，招标方可要求投标方给予赔偿。

## 投标方必须提供详细的施工组织设计，施工组织设计应包括：主要施工方法；保证工程质量、安全、工期、文明施工的措施；材料、施工机械设备、劳动力计划；施工进度计划；项目管理班子配备情况；施工现场机械、材料进出场计划等。投标方所采用的施工设备、技术、工艺不得低于现行的有关标准，并须得到招标方认可，现场技术和管理人员必须具备相关资格证书。

## 中标方施工前必须组织专业人员对招标方提供的相关图纸进行校核，对图纸不完整、不准确、存在缺漏、相互矛盾及错误的应在施工前书面提出，及时通知招标方；若中标方对相关图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由中标方负责。若图纸完整准确，中标方必须严格按图施工，遇有变更时需经招标方书面同意后方可施工。因中标方原因导致工程造价提高，中标方需承担工程造价增加部分的费用。

## 在施工中隐蔽工程部分，应严格按照规范程序和要求进行施工，隐蔽工程需经招标方书面确认后方可施工，并作为报验资料存档。

## 若中标方在工程施工过程中的行为被公众、媒体、知名网上论坛报道、议论而对招标方形象不利，或者导致招标方被相关政府部门追究问责的，中标方需承担因此产生的法律责任并赔偿招标方的经济损失。

## 涉及与有关行业部门的事宜、费用均由投标方自行处理，确保项目最终合格、合法交付招标方投入使用。

## 售后服务及质量要求

## 投标方应在投标报价文件中列明质量保证条款，并加盖公章。

## 质量保证期为项目经招标方组织验收，最终验收合格之日起12个月。在质保期内发生问题，中标方必须在24小时内到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，其费用由中标方自行负责。

## 质量要求：投标方必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，招标方有权退货；如造成损失的，招标方可要求中标方给予赔偿。

## 验收标准与要求

## 投标方应承诺确保按图纸及技术规范书的要求进行施工，直至通过招标方验收并交付招标方使用。

## 本次施工采用的设备、材料、安全设施等必须符合国家的标准规定。

## 施工验收标准应符合相应的中华人民共和国国家标准及招标文件规定的技术要求，按设计要求及相关技术规定和规范，组织有关人员进行现场验收。

## 中标方交货验收：材料交货验收时，必须提供材料的相关手续、产品合格证、产品出厂检验报告、材质检测报告。

## 报价方式及付款方式

## 投标方须以人民币报价，报价应含施工费、材料费、人工费、措施费、税费等至检验合格后交付招标方使用的全部费用，报价方式为交钥匙总包价。报价为含税报价，税率为9％增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。

## 付款方式

## 合同正式签订生效后，招标方收到中标方出具的合同总价30％增值税专用发票后，10个工作日内招标方支付中标方合同总价的30%款项作为预付款。

## 中标方完成项目施工，经检验合格，管线投入运行检查正常后，招标方收到中标方出具的合同总价30％增值税专用发票后，10个工作日内招标方支付中标方合同总价的30%款项作为进度款。

## 招标方在收到中标方提交完整的竣工资料及监检（如有）报告后，并收到中标方出具至合同总额增值税发票后，10个工作日内招标方支付中标方至合同总价的95%。

## 预留5%作为质保金，一年质保期内无质量问题后，招标方支付中标方质保金，质保期间的质保金不计利息。

## 其他事项

## 中标方应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，招标方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向招标方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

## 确定中标方后，中标方应严格依据采购文件及投标文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，招标方有权追究违约方的违约责任。

## 投标方认为需招标方配合的事宜。

## 投标方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在投标文件中注明。

## 中标方必须于中标通知书发出之日起，10日内领取中标通知书原件，未按规定领取的，视为中标方放弃成交资格。

## 投标方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时招标方将保留要求投标方提供原件予以核查的权利。

## 投标方认为有必要提供的其它技术资料。

## 投标有效期。投标有效期30天，在此期间内，所有投标文件均保持有效。

## 本项目限高价为18万元。投标方所报总价不得超过本项目的最高限价。

## 施工周期：合同签订生效后12天内，中标方完成3组旋转补偿器预制和检验工作，投标方接到招标方通知后48小时到达施工现场，2天内完成3组旋补改造工作并经检验合格。

## 第四部分 合同主要条款

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与招标文件、投标报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

- 乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，就甲方正新实业管线3组旋补改造项目，经双方协商，达成如下协议，希望双方共同遵守：

一、工程概况：

1、工程名称：正新实业管线3组旋补改造。

工程地点： 厦门海沧新阳工业区正新海燕厂区内。

2、工程内容： 按招标图纸要求，对正新海燕南侧围墙内3组实业管线旋转补偿器进行改造，包含材料、安装、检验、保温、场地清理等。

3、工程要求：详见招标文件及图纸。

4、承包方式：总承包；

5、工期：合同签订后乙方应在12天内完成管道管件的购买和预制，与管线对接工作需在甲方约定的2天内时间内完成。

6、合同价款（含9%税）：人民币                    元 。

7、付款方式：

合同签订生效，甲方在收到乙方出具的合同总价30％增值税专用发票后，10个工作日内支付乙方合同总价的30%款项作为预付款，

乙方完成项目施工，经检验合格，管线投入运行检查正常后，甲方收到乙方出具的合同总价30％增值税专用发票后，10个工作日内甲方支付乙方合同总价的30%款项作为进度款。

甲方在收到乙方提交完整的竣工资料及监检（如有）报告后，并收到乙方出具至合同总额增值税发票后，10个工作日内甲方支付乙方至合同总价的95%。

预留5%作为质保金，一年质保期内无质量问题后，甲方支付乙方质保金，质保期间的质保金不计利息。

8、质保条款：质保期为工程验收合格后12个月。

二、双方现场代表：

1、甲方代表：         　职务

2、乙方代表：           职务

三、验收质量要求：

按国家有关规范标准及相关技术规定，施工材料、工艺符合质量标准，符合《工业金属管道工程施工质量验收规范》 GB50184-2011及其它在用的行业规范、标准的要求。

四、安全及协作事项：

1、甲方在开工前应办理好各种手续，使工程具备开工条件、开工前对乙方进行施工安全技术交底；

2、乙方负责现场所有设备材料的保管，如有失窃由乙方负责；

3、乙方在工程施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任；

4、乙方应配备必要的安全生产设施和劳动工具，根据本工程实际情况制定安全操作规程；

5、双方另行签定安全协议书约定其它安全条款。

五、违约责任：

乙方的责任：

1、工程质量不符合合同规定的，质保期内必须负责立即无偿修理或返工，乙方接到甲方通知24小时内不予修理或返工的，甲方有权委托其他单位进行修理或返工，由此产生的费用由乙方承担，造成其他损失的甲方有权向乙方提出赔偿；

2、工程如因乙方责任不能按合同规定的工期交付使用的，每延误一天按工程价款的3‰偿付逾期违约金，逾期 7 日，甲方有权解除协议并要求乙方支付逾期违约金及间接损失。

甲方的责任：工程未经验收合格，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

六、纠份解决办法：

任何一方违反合同规定，经双方协商不能解决，可向甲方所在地人民法院起诉。

七、合同生效：

1、合同订立时间　2019  年  　月    日

2、合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

3、本合同一式四份，甲乙方双各持两份，具有同等的法律效力。

4、本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效；工程竣工验收合格，工程款结清后终止。

双方签署页：（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

代表：                                  代表：

电话：  	 电话：

邮政编码：                              邮政编码：

传真：  	 传真：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

## 第五部分 投标文件格式

- 投标函（见附件1）；

- 投标报价表（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书或法人授权委托书（附件3）；

- 关于资格的声明函（附件4）；

- 投标方廉洁承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖投标单位公章的营业执照复印件；

- 企业相关资质证明文件等（加盖投标单位公章）；

- 招标文件要求的其他证明资料复印件；

- 项目施工方案。包括但不限于：主要施工方法、工程投入的主要物资和施工机械设备情况、确保工程质量和工期的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、施工总进度表或工期网络图；

- 相关业绩证明，提供合同复印件；

- 售后服务方案；

- 投标方认为需要提供的其他资料。

附件1 投标函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了                 （项目名称）工程的招标文件全部内容，愿意以人民币            的投标总报价，含9％增值税专用发票。工期      日历天，按照招标文件、施工合同、和技术规范等承接上述工程的施工、竣工和保修任务。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

- 如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本改造项目提供优质服务，工程及配套材料质量标准均符合国家有关标准要求。

- 本投标函及投标文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按招标文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反招标文件规定的任何一种

投标方：   （盖章）

法定代表人或授权代理人：签字或盖章

日期： 年  月   日

附件2 投标报价表

| 序号 | 项目 | 小计（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 旋补、管道、管件等材料费 |  |
| 2 | 安装费 |  |
| 3 | 施工机械费 |  |
| 4 | 保温 |  |
| 5 | 其他 |  |
| 6 | 税费（9％增值税专票） |  |
| 合计 |  |  |

投标方： （盖章）

附件3 法人授权委托书

授权声明： （投标单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与（投标项目）  项目的投标，该代理人在投标及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

授权单位（公章）：

授权代理人签字：

授权代理人身份证号码：

日期：

.

附件4 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司            招标项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的                   （项目名称）更换安装服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

- 投标方具备有效的国家行政主管部门颁发的GB2压力管道安装、维修资质证书；

- 自2018年1月1日起有3份以上GB2类管道安装业绩，其中2份为福建省内业绩（提交至少3份合同复印件并附上建设单位联系方式，加盖公章）。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：投标方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第4、5项无需提供证明文件，但若招标方发现投标方违反该条款，招标方有权拒绝其投标及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该投标单位负责。

授权签署本资格文件人：

签字：       （盖公章）

附件5 廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司开展报价、投标业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员安排违反社会公德的活动；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和投标，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现招标方工作人员违反廉洁从业行为的，投标方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若招标方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 投标方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购投标活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

投标方（盖章）：

日期：

第六部分 技术规范书

### 总则

- 本规范适用于正新实业供热管线3组旋转补偿器改造项目的施工，包含供热管道、保温防腐等方面的施工及材料采购。它提出了本施工项目的功能设计、结构、性能、安装和检验试验吹扫等方面的技术要求。

- 本规范提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，但投标方应采用国内先进、可靠、成熟、经济的技术，保证提供符合本规范和工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

- 在签订技术协议之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体款项由双方共同商定。

- 本规范所用标准如与投标方所采用标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

- 属投标方供货范围内的材料供货时必须出示相关性能数据表，并经有资质的检验单位检验。外购产品随货到达时必须出示产品合格证。

- 投标方须提交一套详细、完整的分项报价清单。本项目不允许分包。

- 本规范为项目合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。

### 工程概况

本项目位于厦门海沧新阳工业区（厦门正新海燕轮胎有限公司厂区南侧围墙内，招标方将协助办理进场施工审批手续），供热管道设计参数为：压力2.40MPa（表压），温度250℃；操作参数为：压力1.65MPa（表压），温度220℃；本供热管道属GB2 压力管道。

管线为室外布置，低架空敷设，管道中心标高为0.40m。按招标文件及图纸要求，对正新实业管线3组旋转补偿器进行改造，拆除原有3组旋转补偿器，安装3组新的旋转补偿器，拆除后管件等搬至招标方厂内制定位置。

### 施工范围

- 工程量：正新实业供热管线3组旋转补偿器改造。

管道旋转补偿器原设计每组为2个旋转补偿器对装组合，计划调整为每组3个旋转补偿器的组合，改造后的旋转补偿器（含保温）均位于围墙内侧1.5m宽度绿化带区域，满足正新海燕公司消防通道建设要求。其中DN250 PN4.0旋转补偿器9件，弯头30个，疏水用成品三通3个（DN250x100x250），疏水系统3组，连接用无缝钢管及疏水管道若干，包含材料、安装、保温、场地清理等项目，原有的旋转补偿器拆除并运回招标方厂区。

- 详细安装范围以招标文件及图纸为准。详见附件图纸清单（实业供热管线3组旋补改造设计）。

- 施工之前需要按相关规定办理办理压力管道安装、维修告知等手续，改造范围内的焊缝必须进行100%射线检验。

- 本工程实行工程总承包方式，施工范围内的所有材料及制作、安装等全部由投标方承担，若无因设计变更而追加的工程量，招标方不再承担该项目的其它费用。

- 招标方不统一组织踏勘项目现场，投标方认为有必要的可自行踏勘现场，以便查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的一切资料，因投标方未踏勘现场而造成的后果由投标方负责。

### 技术标准和规范

本技术规范中涉及的所有规范、标准或材料规格（包括一切有效的补充或附录）均为最新版本，即以招标方最后发出订单之日作为采用最新版本的截止日期。如投标方使用本规范以外的规范和标准，需征得招标方同意。包括但不限于下列规范和标准。

- CJJ34-2010《城镇供热管网设计规范》

- CJJ 28-2014《城镇供热管网工程施工及验收规范》

- GB 50316-2008版《工业金属管道设计规范》

- GB50726-2011《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》

- GB50727-2011《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》

- GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

- GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》

- GB 50185-2010《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》

- GB/T8163-2008《输送流体用无缝钢管》

- GB/T12459-2005《钢制对焊无缝管件》

- NB/T47013-2015《承压设备无损检测》

### 技术规范要求

- 一般要求

- 本项目为河北华热工程设计有限公司设计。审图时请认真核对，图纸和招标文件有不同之处时按高标准执行。

- 本项目蒸汽管道热补偿采用自然补偿和旋转补偿器相结合的方式。

- 所有管道、管件及支承件必须在经国家特种设备安全监督检验部门许可的单位采购，且须具有产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明文件等。其质量不得低于国家现行标准的规定。

- 管道安装时，须按照“管托偏装表”中标示的“偏装量”进行偏装，偏装方向与管道位移方向相反。所有管托的卡箍螺栓必须拧紧。

- 焊接要求

- 管道安装过程中及安装后应采取有效措施、严格检查，防止可燃物、铁屑、焊渣、砂土及其它杂物进入或遗留在管内。

- 两条对接焊缝间的距离，不应小于3倍焊件的厚度，需焊后热处理时，不宜小于6倍焊件的厚度。且应符合下列要求：公称直径小于150mm的管道，焊缝间距不应小于管外径，且不应小于100mm；公称直径≥150mm的管道，焊缝间距不应小于管外径。

- 管道的环焊缝不宜在管托的范围内。需热处理的焊缝从外侧支架边缘的净距宜大于焊缝宽度的5倍，且不应小于100mm。

- 端部为焊接连接的阀门，施焊时所采用的焊接程序以及热处理，应避免阀座的严密性受破坏。

- 管道连接时，不宜采用强力对口。端面的间隙、偏差、错口或不同心等缺陷不得采用加热管子、加偏垫等方法消除。

- 材料要求

- 旋转补偿器

- 旋转补偿器设计、制造必须符合国家现行标准，出自正规厂商，附带产品质量证明书、国家权威机构的质检报告、相关检验报告及资质证书（补偿器制造许可证、补偿器型式试验报告等），以及其他配套材料、辅助材料的质量证明等有关资料。

- 本项目采用公称压力PN40、ND250的旋转补偿器，补偿器设计、制造标准须满足JB/T12936-2016等规范的相关要求，补偿器各承压部件须满足公称压力PN40使用标准，并通过施工所在地质量监督管理部门的审核。

- 若所采购旋转补偿器不符合相关标准要求，招标方有权要求投标方退货更换，所造成的损失由投标方自行负责。

- 旋转补偿器采用目前最先进可靠的耐高压自密封旋转补偿器，使用参数范围：压力为1.0～6.3Mpa，温度为-60～450℃。该产品结构为双重密封，一为环面密封，密封面厚度不小于4cm；二为端面密封，端面密封面不小于2.5cm。端面密封材料为耐磨高强度不锈钢复合密封件，抗压强度≥50MPa。补偿器必须整体锻造，补偿器选用标准参照JB/T12936-2016。

- 主要管材、管件

- 本项目蒸汽管道、疏放水管道及放气管道均选用20#优质无缝钢管（GB/T8163－2008）；弯头、三通等管件均采用20#无缝碳钢管件（GB/T12459－2017）。

- 本项目要求在管线低点设置启动疏水或连续疏水，末端合理设置连续疏水，疏放水管应根据现场情况设支撑，如就近有雨水口、沟渠或河道则不设置疏水井直接排放至雨水口、沟渠或河道，排放口朝向应注意安全防烫。

- 管道在进行强度试验时，在高点处需设高点放空，低点处设低点排尽，待试验结束后拆除焊死。所需材料按现场实耗计，计入临时设施费。

- 蒸汽管道疏放水的疏水罐由成品三通接出，钢制对焊无缝管帽封堵；疏水器采用自由浮球式自动排液器。

- 防腐、保温、保护

- 蒸汽管道保温选用憎水型硅酸铝针刺毯和高温玻璃棉的复合保温结构。

- 2高温玻璃棉主要技术要求为：高温玻璃棉导热系数：λ≤0.032W/（m·K）(常温) ≤0.038W/（m·K）(平均温度70℃)，导热系数方程式：λ=2.9071×10-2+1.1022×10-4T+7.65229×10-10T3，（平均温度=介质温度+保温后表面温度）/2，密度为48kg/m³，最高使用温度538℃，热荷重收缩温度满足GB/T13350-2008的要求；平均直径≤5.5μm纤维长度15～25cm，渣球含量(粒径大于0.25mm)＜0.1%，高温玻璃棉毡经耐水性试验（100℃，96h）后，导热系数、容重、厚度变化不超过5%。高温玻璃棉对管道无腐蚀，游离的卤离子符合GB/T13350-2008的要求，含水率: ＜0.2%，燃烧性能: A级不燃，有机物含量：≤3%。

- 憎水型硅酸铝针刺毯，其主要技术要求为：

| 项目 |  | 设计要求值 |
| --- | --- | --- |
| 密度（kg/m³） |  | 115±10 |
| 加热永久线变化（1000℃·8h）（%） |  | ≤2.5 |
| 导热系数 W/(m·K)（平均温度500℃) |  | ≤0.12 |
| 抗拉强度（kPa）（厚度50mm） | 115 kg/m3 | ≥40 |
| 渣球含量(粒径大于0.21mm) |  | ≤13.6% |
| 氧化铝含量（AI203）% |  | ≥40 |
| 氧化铝＋二氧化硅含量% |  | ≥95 |
| 憎水率 |  | ≥93% |

- 铝箔玻纤布技术要求

| - 名称：铝箔玻纤布反射层 |  |
| --- | --- |
| - 外观：银色 |  |
| 结构：（1）特种高纯度高反射铝箔；（2）特种阻燃胶粘剂；（3）玻纤布； |  |
| - 规格：宽度500±10mm，长度100±0.5m； |  |
| - 执行标准：GB/T7689-2013； |  |
| - 耐高温反辐射层成品总定量：110±10g/m²；测试方法：天平 |  |
| - 阻燃性能：离火自熄<4s |  |
| - 抗张强度 |  |
| - 纵向：350N/25mm | - 根据GB/T7689-2013测定 |
| - 横向：350N/25mm | - 根据GB/T7689-2013测定 |
| - 顶破强度：150N | - 根据JC/T2028-2010测定 |
| - 耐低温性：-18℃，4小时无脱壳 |  |
| - 耐高温反辐射层耐高温性：100℃，4小时无脱壳。 安装时注意：反辐射层的反射面必须朝内！ |  |

- 保温结构

- Φ273管道保温总厚度δ=150mm，从里往外的结构为：钢管--50mm厚憎水型硅酸铝针刺毯--耐高温反射层--50mm厚高温玻璃棉--耐高温反射层--50mm厚高温玻璃棉--耐高温反射层--铝板（δ=0.5mm）。

- 疏放水管道保温厚度为50mm，采用高温玻璃棉，保温层外包箍反射层，再外包铝板（δ=0.5mm）。

- 材料质量要求

- 投标方必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代。

- 本项目钢管采用以下公司产品：上海宝钢集团有限公司、湖北新冶钢有限公司、包钢钢管集团、天津大无缝钢管集团或同质及以上产品；

- 旋转补偿器采用以下公司产品：江苏贝特管件有限公司、航天晨光股份有限公司、江苏远通波纹管有限公司、江苏博格东进管道设备有限公司或同质及以上产品；

- 管件（弯头、三通等）采用以下公司产品：河北益能高压管道有限公司、武锅三钢分公司、河北昊天管道有限公司或同质及以上产品。

- 如出现上述产品质量问题，招标方有权退货；如造成损失的，招标方可要求投标方给予赔偿。

- 技术要求

- 管道安装

- 本项目管件采用无缝管件，管道弯头均选用R＝1DN无缝冲压弯头，管件订货时应注意壁厚保持正公差。

- 工作管道焊接采用氩电联焊，氩弧焊焊丝为TIG-J50，焊条为J427。

- 管道安装时，蒸汽管线劈角大于设计图纸规定的角度时（20度），不能采用管子直接对接，需采用成品弯头切割后进行连接。

- 热力管道转弯角度与设计角度不符时，角度变化须在±5°之内，如需变更设计请通知设计院出修改通知单后方可更改。

- 管道与加强板的焊接采用100～150mm间断焊，正反交叉焊接，且应在加强板焊接结束后，再将管道进行安装。

- 管道保温施工

- 本项目用保温材料、反辐射层等必须严格按本设计技术参数要求采购（并且第三方抽检合格达到设计参数要求），保温工程必须严格按要求施工。

- 特别注意：①反辐射层的反射面必须朝内；②保温缝隙必须用同材料保温材料填缝。

- 垂直管道保温时，垂直管道高差≤2m时设一个支承环；垂直管道高差2m～4m时设两个支承环；垂直管道高差4m～6m时设三个支承环。

- 管道检验、检查

参照《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014中5.7.27条规定，本项目焊缝无损检验应符合下列规定：

- 应由有资质的单位进行检查。

- 管道焊缝采用射线探伤，探伤比例100%。

- 无损检测合格标准应符合下列要求：焊缝射线探伤不得小于现行国家标准《承压设备无损检测》NB/T47013-2015的Ⅱ级质量要求。

- 焊口有超过标准的缺陷时，同一焊缝的返修次数不应大于2次。

- 管道试验

- 管道安装完成，各焊缝检测合格，根据检验需求，进行管道相关水压试验，全面检查各承压部件正常。

- 改造完成后，投运时根据需求进行必要的管道蒸汽吹扫。

- 管墩（架）部分：适用法律和法规：国家现行的法律、法规；福建省、厦门市现行的有关法律、法规；建设行政主管部门的有关规定。

### 工期

合同签订生效后中标方12天内完成3组选择补偿器的预制、拼装、检验等工作。招标方根据生产工作情况安排项目实施时间，投标方在接到招标方通知后48小时内到达招标方现场，2天内完成供热管道3组旋转补偿器改造工作，具备投运条件。

### 验收

- 投标方应对项目质量负完全责任，投标方不能因招标方验收合格而推卸应承担的质量责任，招标方应全力配合投标方进行验收工作。

- 投标方应认真按照相关规范、标准、厂家技术要求、设计图和说明书进行施工。

- 项目具备隐蔽条件或中间验收部位，投标方进行自检，并在隐蔽或中间验收前8小时通知招标方相关管理人员进行验收。投标方准备验收记录，验收合格，双方在验收记录签字后，投标方方可进入下一施工工序。

### 质量保证

项目完工，经厦门市特种设备检验检测院检验合格后投入试运行，投标方提交完整的竣工资料及监检（如有）报告，招标方签发工程竣工验收证书，质保期为双方办理移交手续后一年。

质保期间，如设备发生投标方检修质量问题，投标方在接到招标方通知后24小时到达招标方生产现场，进行无偿维修。在质保期内，如因投标方检修质量原因而达不到项目要求、质量标准约定的重要指标，出现质量问题造成设备非停事件时，由此给招标方造成的损失需进行赔偿。

### 技术资料

本项目竣工后15天内，投标方负责维修项目完整的维修竣工资料移交招标方。

- 项目竣工验收报告和检修质量验收单。

- 检修相关试验、验收记录。

- 各种材料质量证明文件。

- 本项目实施期间所有的一切资料。

### 设计图纸清册

| 序号 | 图 号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 附加1、正新实业管线3组旋补改造设计 | 旋补改造设计图等 |
| 2 | 附件2、正新实业管线竣工图 | 设计说明、竣工图等 |