厦门海发环保能源股份有限公司

新阳热电事业部

2022年高压变频器备件采购项目

询价采购文件

项目编号：HFHN-XY2022-011

厦门海发环保能源股份有限公司

2022年6月

## 采购邀请函

## 厦门海发环保能源股份有限公司就新阳热电事业部所需的2022年高压变频器备件采购项目进行公开询价采购，邀请合格供应商前来报价。

- 项目概况

- 项目名称：2022年高压变频器备件采购

- 项目地点：厦门海发环保能源股份有限公司

- 资金来源：国有企业自筹资金

- 采购内容：详见第三部分高压变频器备件采购清单表

- 供货周期：合同签订生效后40个工作日

- 报价方资格要求

- 中华人民共和国境内注册的独立法人企业，提供营业执照复印件并加盖公章。

- 报价方必须提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

- 其他要求

- 要求送货上门，供货时产品合格证或质量证明、说明书等必备资料齐全。如果物流或快递送货，丢失缺少损坏自理，采购方概不负责；成交供应商必须将货物送达指定地点并与采购方共同参与验收，否则由采购方单方验收，成交供应商须承认采购方验收结果。

- 报价后无故放弃履行供货的供应商将纳入我司供应商黑名单，取消其参加采购活动资格。

- 报价方应保证所提供的产品为正规、合格原厂产品，一经发现报价方提供假冒伪劣产品或修理过的产品，将纳入公司供应商不合格名单，不得参与采购方的物资采购报价活动。

- 报价截止时间

- 报价文件需于2022年06月23日上午10:00 （北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司二楼综合管理办公室。

- 采购方有权拒绝接收迟到的报价文件。

- 报价文件（正、副各一本）需盖单位公章，所有报价文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明报价项目名称、同时加盖公章。

- 开标时间和地点

- 采购方将于2022年06月23日上午10:00（北京时间），在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标评标室开标。

- 开标时欢迎所有报价方参加开标会议，报价方代表应签名以证明其出席开标会议，报价方因故不能派代表出席开标会议的，视为默认开标结果。

- 项目限价

本项目设最高限价人民币20万元，报价人所报总价不得超过本项目的最高限价。

7评审原则

最低价中标。通过资格审查后，将全部符合采购文件实质性要求的报价文件进行比价，按报价总价最低者中标（本项目不进行二次询价）。

8联系人

## 商务联系人：江汉林 联系电话：0592-6807563  13606011759

## 技术联系人：何建雄 联系电话：13606911233

## 交标书联系人：林鹭莺 联系电话：13959259483

9监督电话

## 海发集团纪检监察室 0592-6800131

## 环保能源公司纪检小组 0592-6807528

厦门海发环保能源股份有限公司

2022年6月16日

## 报价方须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 采购文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为新阳热电事业部高压变频器备件采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。报价方请仔细阅读本采购文件的内容以保证提交完整有效的报价文件参加报价活动。

- 采购文件

- 采购邀请函

- 报价方须知

- 采购内容及要求

- 合同主要条款

- 报价文件格式

- 采购文件澄清和修改

- 采购文件的澄清

## 报价单位对采购文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（包括信函、邮件或传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给已知的每一个报价方（答复中不包括问题的来源）。供应商在收到上述答复后，应立即向采购方回函确认。该答复作为采购文件的一部分，对供应商有约束力。

- 采购文件的修改

- 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对采购文件进行修改。由于采购文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。采采购文件的修改将以相应网站公告的形式发布，或以书面形式发给已知每一个报价方，该修改书将构成采购文件的一部分，对供应商有约束力。

- 报价文件的编制

- 报价函；

- 报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

- 关于资格的声明函；

- 廉洁承诺书；

- 质量保证及售后服务承诺书；

- 企业能有效识别二维码的营业执照复印件且加盖报价单位公章；

- 相关业绩证明，提供合同复印件；

- 报价方认为需要提供的其他资料。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价方必须按报价邀请函的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止时间以后不能修改报价文件。修改后的报价文件应按采购文件要求密封并加盖公章等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 开标与评标

- 开标

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标评标室开标。

- 开标时欢迎所有报价方参加开标会议，报价方代表应签名以证明其出席开标会议，报价方因故不能派代表出席开标会议的，视为默认开标结果。

- 报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 首次采购邀请未满足3家报价方，不予开标。

5.1.5 开标时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件未标识和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价方公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

- 评标

本项目采用最低价中标。通过资格和符合性审查后，将全部符合采购文件实质性要求的报价文件进行比价，报价最低者中标。

- 评标将在开标后进行。评标小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评标小组成员由采购方相关人员组成，评标小组将严格按照采购文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按采购文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

- 合同的授予

  - 合同授予的条件

## 采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应采购文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

  - 成交通知书

## 评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

  - 签订合同

## 成交供应商应在接到中标通知书后15天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

## 采购内容及要求

- 采购项目概况

本项目为厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电事业部所需高压变频器备件采购，各合格供应商按照采购文件要求进行响应。所提供的产品要求符合国家或行业的相关标准并提供厂家、品牌等说明。

- 采购内容清单及供货要求

高压变频器备件采购清单表

| 序号 | 采购品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器功率单元 | HPU690/048M2P/03额定输出电压690V额定输出电流48A | 套 | 2 | 适用于型号为HIVERT-Y 10/048P高压变频器 |
| 2 | 变频器功率单元 | HPU690/048M2/03 额定输出电压690V,额定输出电流48A | 套 | 2 | 适用于型号为HIVERT-Y 10/040高压变频器 |
| 3 | 变频器功率单元 | HPU690/035M2/03 额定输出电压690V,额定输出电流35A | 套 | 2 | 适用于型号为HIVERT-Y 10/031高压变频器 |
| 4 | 变频器主控板 | 506.SY0001.09,主控板程序SY0001.5/VER:3.4SY0001.2/VER:7 | 块 | 2 | 适用于HIVERT-Y 系列高压变频器 |

## 说明：1、产品的性能、质量等方面必须满足现场高压变频器运行要求

- 供应商提供的产品制造标准、安装标准及技术规范等必须符合国家相关标准或规范要求。

- 供应商的产品选型、所投的技术方案应能全面适应（或超出）采购要求,不得降低采购产品的技术标准和档次。

- 供应商必须说明报价响应备件产品的生产厂家、技术指标等，任何由于含糊不清的表示造成对报价结果的影响均由报价响应供应商负责。

- 供应商所提供的方案或产品必须是自身设计的或通过正当合法来源获得的，并对之拥有可以依法出卖或交易的相应“物权”；任何有关产品或方案的所有权、知识产权或担保物权可能提出的异议或有关索赔责任或费用，均由报价响应供应商自行承担。

- 供应商应依据报价文件要求及报价响应文件所作承诺履行职责，如有违约，采购人有权根据协议、合同采取措施保证本次采购货物的顺利进行，并相应追究违约方的违约责任。

- 报价响应供应商认为有利于采购人的其它优惠条款应单独列明。

- 所提供的备件产品必须与我司现有的高压变频器型号相适配，尺寸、性能符合高压变频器原厂要求，安装后可正常运行使用，如不符合我司要求，成交供应商须无偿进行更换。

- 成交供应商在供货时提供相关产品质量保证的各项文件，包括：

2.8.1产品质量合格证书或检验合格证书；

2.8.2制造厂授权或产品来源证明。

- 技术要求

- 变频器功率单元技术要求

- 该功率单元要求适用于采购方原北京合康亿盛科技有限公司的HIVERT-Y系列高压变频器上，具有适用于对应同一型号柜内的所有单元，具有完全相同的电气和机械参数，同型号规格之间可以任意互换。

- 功率单元通过光纤接收信号，采用空间矢量正弦波脉宽调制（PWM）方式，每个功率单元内均有一块控制板和一块驱动板，工作电源取自主回路中的直流环节，采用开关电源，正常工作电压范围为450VDC～1250VDC。

- 功率单元控制板通过光纤接收来自控制器的信号，经接收解码器解码后用于对IGBT及旁路开关（HPU690/048MB2P带有旁路开关）的控制。同时，控制板上还有各种单元故障检测电路，如过热检测、缺相检测、直流母线过压检测、电源故障监测、光纤故障监测、驱动故障检测等，这些故障信号经过故障编码逻辑电路编码后，由光纤发送回控制器，实现故障保护（接口板输出故障保护跳闸及故障报警指示）和故障记忆（人机界面显示故障原因、时间、位置，并保存）。

- 功率单元的驱动板用于产生4个IGBT的驱动信号，并将IGBT的故障信号反馈到单元控制板。

- 光纤是功率单元与主控系统的唯一连接，实现单元与主控系统的完全电气隔离。

- 单元参数:

- HPU690/048M2P/03：额定输出电压690V额定输出电流48A，带有旁路开关功能；适用于型号为HIVERT-Y  10/048P高压变频器。

- HPU690/048M2/03 额定输出电压690V,额定输出电流48A；适用于型号为HIVERT-Y 10/040高压变频器

- HPU690/035M2/03 额定输出电压690V,额定输出电流35A；适用于型号为HIVERT-Y 10/031高压变频器

- 工作温度		- 10 ~+40℃

- 工作湿度		5%~95%

（6）功率单元安装在导轨上，由两个M8的螺钉与导轨固定。

（7）功率单元采用强迫风冷

- 变频器主控板技术要求

- 该主控板要求适用于采购方原北京合康亿盛科技有限公司的HIVERT-Y系列高压变频器上，装配于HIVERT-Y系列高压变频器上控制器，具有完全相同的电气和机械参数，之间可以任意互换。

- 主控板采用数字信号处理器（DSP），运用正弦空间矢量方式产生脉宽调制的三相电压指令，实现对电机控制的所有功能。通过RS232通讯口与人机界面主控板进行数据交换，提供变频器的参数状态，并接受人机界面主控板的参数设置。

- 主控板参数

（1）主控板程序 SY0001.5/VER:3.4 SY0001.2/VER:7

（2）架构方式：DSP+EPGA

（3）通讯方式：RS232和RS485

- 售后服务及质量要求

- 报价方应在报价报价文件中列明质量保证条款，并加盖公章。

- 质量保证期为采购方收到货18个月或安装使用合格12个月。在质保期内设备自身原因发生产品质量问题，成交供应商需无偿进行修复或更换，保证需方能正常使用。

- 质量要求：报价方必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，严格按照国家标准和企业标准制造，生产过程严格执行ISO9000标准，确保装置质量。提供出厂合格证书或相关试验报告。不得用假冒及伪劣材料替代；若所采购设备、辅助材料等不符合现场设备使用（维修更换）要求，采购方有权拒绝接收。退货更换，所造成的损失由报价方自行负责，如造成损失的，采购方可要求报价方给予赔偿。

- 报价及付款方式

- 报价为一次报价，报价截止时间后不得更改。若无其他规定，供应商只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

- 报价方式：报价人须以人民币报价，费用含:设备费、运费、税费等全部费用。（报价方必须在分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在报价中）。报价人的总报价中，应开具13%增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。

- 付款方式：货物到厂区后经需方核对检验合格，供方出具正规合法有效的13%增值税全额专用发票给需方，需方在书面核实无误后并在收到发票后15个工作日内支付95%款项，剩余5%在质保期届满且供方完全履行质保义务情形下10日内支付。（如15日内需方未验收，视为验收合格）。

- 其他事项

- 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据采购文件及报价文件签订合同，并依据采购合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

- 交货期：合同签订生效之日起40个工作日。

- 报价有效期必须不少于30天。

## 合同主要条款

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与采购文件、报价文件的实质性内容相背离。

需方：厦门海发环保能源股份有限公司           合同编号:

供方：                               签订时间：   年  月  日

签订地点：厦门海沧

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规相关规定，供、需双方本着精诚合作、互惠互利的原则，经友好协商，共同签订以下产品采购项目合同，供方同意响应需方询价采购文件条款及技术要求，签订此合同。

- 产品名称、规格、数量、单价、金额

| 序号 | 备件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币： 元整（¥： ）含13%增值增值税专票 （若国家税率调整，报价做相应调整）。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 质量要求、技术标准、供方对质量负责对条件和期限：以上备件及材料应严格按照需方标注的技术要求，所提供的产品必须是原厂家出厂并提供相应证明材料及出厂标准技术进行供货且符合需方使用等技术要求，制造厂授权及产品来源证明。

三、交货方式、地点及费用：

- 包装标准及随机必备品、配件: 按供方标配包装，包装物装不回收。

- 交货期：合同签订后供方在   日内负责将所有货物安全运输到需方厂区内，物流运输费发票邮寄费用由供方承担。

四、货物验收：

- 供方应应确保产品与需方原有设备配套，全新未使用过的产品。

- 交货时需提供产品出厂合格证、产品技术参数、产品出厂检测报告。

- 如对供方提供的产品有异议，应在收到货物后7日内提出。

五、质保期：自收到货之日起18个月或安装使用合格12个月。

六、结算方式：货物到厂区后经需方核对检验合格，供方出具正规合法有效的13%增值税全额专用发票给需方，需方在书面核实无误后并在收到发票后15个工作日内支付95%款项，剩余5%在质保期届满且供方完全履行质保义务情形下10日内支付。（如15日内需方未验收，视为验收合格）。

七、安装与调试及检验：无。

八、违约责任：

1、供方产品质量不符合合同规定的，质保期内必须负责立即无偿修复或更换，费用由供方承担。

2、供方若延迟交货，须承担总价款每日千分之五的违约金。逾期五个工作日，需方有权单方解除合同，并要求供方应承担合同总价款  5%  的违约金。

3.需方若未按约定支付货款，在逾期五个工作日后，须承担总价款每日千分之五的违约金。

九、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商、调解不成的，可依法向需方所在地有管辖权人民法院起诉。

十、其他：

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式叁份，供方执一份需方执两份，具有同等法律效力。

3、本合同自双方代表签字，并加盖公章或合同专用章即生效。

| 供方： 地址： 法定代表人： 经办人： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电话： 传真： | 需方：厦门海发环保能源股份有限公司 地址： 法定代表人： 经办人： 开户银行：建设银行厦门市分行厦禾支行 账号：35101561001052501775 邮政编码：361022 电话：0592-6807563 传真：0592-6807583 |
| --- | --- |

## 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门海发环保能源股份有限公司

- 2022年高压变频器备件采购项目

- 报价文件

- 报价单位：                           （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2022 年  月   日

- 报价函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 廉洁承诺书（见附件6）；

- 质量保证及售后服务承诺书（见附件7）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件8）；

- 若有业绩要求，需提供合同复印件（见附件9）；

- （以上材料须全部加盖公章）

附件1 报价函

厦门海发环保能源股份有限公司：

我方已仔细研究了  2022年高压变频器备件采购  项目的采购文件全部内容，愿意以附件2报价表中的报价（报价含13％增值税专用发票），响应采购文件的要求，承接本采购范围内相关货物的供货，并承担法律法规规定的责任和义务。

- 我方承诺在采购文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内完成合同签订，并保证提供优质货物，提交货物均符合国家有关标准要求。

- 本报价函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按采购文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限完成供货。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反采购文件规定的任何一种条款。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

# 附件2  报价表

| 序号 | 采购品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 制造厂商/品牌 （报价方填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器功率单元 | HPU690/048M2P/03额定输出电压690V额定输出电流48A | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 变频器功率单元 | HPU690/048M2/03 额定输出电压690V,额定输出电流48A | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 变频器功率单元 | HPU690/035M2/03 额定输出电压690V,额定输出电流35A | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 变频器主控板 | 506.SY0001.09,主控板程序SY0001.5/VER:3.4SY0001.2/VER:7 | 块 | 2 |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： - 表中有品牌要求的，供应商报价时需标注产品厂家或品牌。 2、以上报价均含13％增值税专用发票（若国家税率调整，价格做相应调整）。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3 法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与         项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

授权单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

2、授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司                   采购项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，按采购文件中规定的要求提供货物，并证明提交下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应采购文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招报价或市场准入资格且在公示处罚期内，未在“信用中国”网站被列入“失信被执行人名单。

- 公司前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

注：第2、3、4项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。因此造成的相应损失，由该报价单位负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

# 附件6 廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司开展报价、报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员安排违反社会公德的活动；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖公章）

日    期：

- 附件7 质量保证及售后服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

根据采购文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

- 货物质量承诺：我司保证提供原厂、正宗品牌的全新设备和材料，不用假冒及伪劣产品替代；如出现上述质量问题，采购方有权退货；如造成损失的，采购方可要求我司给予赔偿。

- 质保承诺：我司保证按采购文件要求提供相关报价货物，确保该货物符合有关质量验收的标准与规范。质量保证期为采购方收到货物（消耗品除外）18个月或安装使用合格12个月。在质保期内发生产品质量问题，成交供应商需无偿进行修复或更换，保证需方能正常使用。在质保期内发生设备质量问题，我司将在接到通知后24小时内到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，其费用由我司自行负责。

售后服务联系人：

售后服务联系电话：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

- 附件8 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

- 附件9相关业绩证明，提供合同复印件（若有业绩要求）